DÁNY KÖZSÉG

MEGLÉVŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPÉNEK ÉS SZENNYVÍZHÁLÓZATÁNAK

BŐVÍTÉSE

VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

PRÓBAÜZEMI UTASÍTÁS

2013. MÁJUS.

Tervszám: 2013-04-01.

Technológiai tervező és rendszergazda: Nádudvari József

TARTALOMJEGYZÉK

1. 	ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK

2. 	A PRÓBAÜZEM IDŐTARTAMA

3.	A PRÓBAÜZEM INDÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

3.1. Építési feltételek

3.2. Gépészeti feltételek

3.3. Villamos feltételek

3.4. Vízmennyiségi feltételek

3.5. Vízminőségi feltételek

3.6. Munkavédelmi és tűzvédelmi feltételek

3.7. Személyi feltételek

4.	VÁRHATÓ ÜZEMZAVAROK ESETÉN SZÜKSÉGES 	INTÉZKEDÉSEK

4.1. Áramszünet okozta üzemzavarok

4.2. Gépészeti berendezések meghibásodása miatti üzemzavarok

4.3. A FLYGT saniter elem kiszakadása okozta üzemzavar

4.4. Az automatikai rendszer meghibásodása okozta üzemzavar

4.5. Káros (mérgező) szennyvizek okozta üzemzavarok

5.	A BETERVEZETT VEGYSZERADAGOLÁS BIZTOSÍTÁSA ÉS 	MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA

5.1. Nátriumhipoklorit adagolás

5.2. Vas-III. klorid adagolás

6.	PRÓBAÜZEMI VIZSGÁLATOK TERVEZÉSE

6.1. A mintavételek, vizsgálatok gyakorisága

6.2. Mintavételi helyek

6.3. Vizsgálandó paraméterek

7.	A PRÓBAÜZEMI ADATOK NYILVÁNTARTÁSA

7.1. Próbaüzemi napló

7.2. Laboratóriumi mérési eredmények dokumentálása

7.3. Technológiai utasítások

7.4. Ideiglenes kezelési és karbantartási utasítás

7.5. Munkavédelem, biztonságtechnika, tűzvédelem

8.	A PRÓBAÜZEM LEZÁRÁSA

9.	A BERENDEZÉS PRÓBAÜZEMI BEJÁRATÁSA

1.     ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK

Jelen "PRÓBAÜZEMI UTASÍTÁS" az OVH Elnökének 6/1980.(VII.3l.) OVH. sz. rendelkezése, valamint a vízgazdálkodási beruházások során megvalósított víztisztító létesítmények próbaüzemeltetésének lebonyolítására vonatkozó MI-10-196-1988. számú Műszaki Irányelvekben foglaltak figyelembevételével készült.

A próbaüzemeltetés célja: annak megállapítása, hogy a próbaüzem alatt álló  gépészeti, villamossági, automatikai berendezések, valamint az alkalmazott tisztítási technológia  alkalmasak-e a tervezett mennyiségű és minőségű nyers kommunális folyékony hulladéknak   az előírt minőségre történő megtisztítására, másrészt az egész rendszer optimális üzemeltetési módjának kialakítására.

2.     A PRÓBAÜZEM IDŐTARTAMA

A próbaüzemeltetés céljának teljesítése érdekében a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által meghatározott időtartamú próbaüzemet kell tartani.

A betervezett SBR biológiai berendezés ismeretében a tervezés folyamán               6 hónapos időtartamú próbaüzem megtartását tervezzük.

3.     A PRÓBAÜZEM INDÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

A szennyvíztisztító berendezés próbaüzemeltetésének megkezdése előtt a kivitelezést végző vállalat, a beruházó, a lebonyolító, a majdani üzemeltető és a szakhatóságok jelenlétében üzempróbát kell tartani. Ellenőrizni kell a műtárgyakat  feltöltetlen és feltöltött állapotban, valamint a gépi, villamos és automatikai berendezések terv szerinti kivitelezését, ill. beépítését.

A próbaüzemet a majdani üzemeltető bevonásával és a szennyvíztisztító berendezés tervezőjének irányítása mellett kell végezni.

A szennyvíztisztító berendezés beindítását megelőzően el kell végezni a talajvíz minőség figyelő monitoring kutak „0” állapot felmérését és azok vizsgálati eredményeit meg kell őrizni.

3.1. Építési feltételek:

A próbaüzem megkezdését megelőzően el kell végezni a szennyvíztisztító telep műtárgyainak (aknák, iszapgyűjtő, átemelő, gravitációs és nyomott vezetékek, vegyszertartályok, stb.) valamint a szennyvíztisztító berendezés (tömbösített műtárgy, vezetékek, szerelvények, stb.) vízzárósági és tömítettségi próbáit. A beton medencékből, aknákból elszivárgó fajlagos vízmennyiség az MSZ-10-303-ban rögzített értéket nem haladhatja meg. A berendezés egyes rekeszeinél, vezetékeinél, szerelvényeinél tapasztalható szivárgásokat meg kell szüntetni.

Ellenőrizni kell a terv szerinti építészeti kivitelezést és az észlelt hibákat ki kell javítani.

3.2. Gépészeti feltételek:

Meg kell győződni arról, hogy a gépészeti berendezések az elkészült tervek alapján kerültek-e beépítésre. Ha a tiszta vizes üzempróba során a gépészeti, villamos, automatikai berendezések meghibásodnak, a motorok melegednek, a hő kioldók üzembelépése során a gépészeti berendezések leállnak, a forgórészek akadoznak, a levegőztetett reaktorokban nagy vízlengések, mozgások jelentkeznek, bárhol káros rezgések észlelhetők, stb. a próbaüzemet csak a hiba megszüntetését követően szabad elkezdeni.

3.3. Villamos feltételek:

A névleges teljesítmények alapján a próbaüzem megkezdése előtt a területileg illetékes áramszolgáltató vállalattal szerződést kell kötni az energia biztosítására.

A próbaüzem indításakor el kell végezni a villamos berendezések teljesítmény felvételének ellenőrzését.

Érintésvédelmi jegyzőkönyvet és szabványossági nyilatkozatot kell készíteni.

3.4. Vízmennyiségi feltételek:

A próbaüzem indításakor a tisztítóberendezés névleges hidraulikai terhelésének legalább 10-15 %-a legyen biztosítva. Ez esetünkben a berendezés üzembe helyezésekor 55 – 82,5 m3/d mennyiséget jelent.

3.5. Vízminőségi feltételek:

A szennyvíztisztító berendezésre csak olyan szennyvizek vezethetők, amelyek nem károsítják a biológiai szervezetek életfunkcióját és nem csökkentik ez által tisztítási hatásfokukat. Ugyanakkor a szennyvizek nem lehetnek veszélyesek a tisztító berendezésekre, és az azokat üzemeltető kezelőszemélyzetre sem. Többek között nem vezethető a berendezésre magas zsír és olajtartalmú, erősen savas vagy lúgos kémhatású, netán mérgező anyagokat, galvánsókat tartalmazó szennyvíz.

A szennyvíztisztító berendezés SEMI SBR és SBR reaktorának szerves anyag terhelése a próbaüzem folyamán ideális esetben érje el a 60-70 %-os értéket, de minimálisan 35-40 %-kal rendelkezzen.

3.6. Munkavédelmi és tűzvédelmi feltételek:

A próbaüzemeltetés megkezdése előtt meg kell tartani az előzetes munkavédelmi és tűzvédelmi bejárást, szükség esetén a megfelelő kiegészítéseket végre kell hajtani.

3.7. Személyi feltételek:

Az üzemeltetőnek a próbaüzem megkezdése előtt gondoskodni kell a próbaüzemeltetéshez szükséges képzett, megfelelő iskolai végzettséggel rendelkező, az egészségügyi vizsgálaton alkalmasnak minősített és védőoltásban részesített személyzetről.

A tervezett szennyvíztisztító berendezés működéséhez a nappali műszakban általában 2 gépész, vagy villamos szakember biztosítása szükséges. Éjszaka a berendezéshez kezelő személyzetet biztosítani nem szükséges.

4.   VÁRHATÓ ÜZEMZAVAROK ESETÉN SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK

A betervezett szennyvíztisztító berendezés rendkívül megbízható, üzembiztos gépészeti és automatikai egységeket tartalmaz, ennek ellenére üzemeltetése során előadódhatnak olyan rendkívüli események, amelyek üzemzavarokat eredményezhetnek működésében.

4.1. Áramszünet okozta üzemzavarok:

Főleg kisebb települések esetében, az egyoldali áramellátás miatt, gyakrabban előállhat üzemzavar állapot. Ez esetben a szennyvíztisztító berendezés működésképtelen.

Az ilyen havária helyzet kiküszöbölése érdekében 1db. aggregátot kell a tisztító telepre telepíteni, amely biztosítja a szennyvizek zavartalan fogadását és puffer műtárgyakra és az SBR reaktorokra történő feladását.

Általában 4-6 órás áramszünet különösebb beavatkozást nem igényel. Az áramellátás helyreállítását követően viszont meg kell győződni, hogy a rendszer valamennyi eleme a tervezettnek megfelelően üzemel-e. (Újra indult-e, az automatika a programnak megfelelően szabályoz-e, a levegőztető rendszerben dugulások, lerakódások nem keletkeztek-e, stb.)

4.2. Gépészeti berendezések meghibásodása miatti üzemzavarok:

A tisztítási rendszer egy-egy gépészeti elemének meghibásodása és a rövid idejű kiesése (4-6 óra) az elfolyó szennyvíz minőségében, a befogadót jelentősen károsító változást, romlást nem eredményez. Az ennél hosszabb idejű kiesést a hiba kijavításával, vagy a gépegység cseréjével el kell kerülni.

A nagyobb károkozás elkerülése érdekében a berendezésben lévő gépészeti egységekből 1-1 tartalékot kell képezni. (Gépi rács, finomszűrő, légfúvó, szivattyú, vegyszeradagoló, keverő).

4.3. A FLYGT saniter elem kiszakadása okozta üzemzavar:

A légbevitelt biztosító FLYGT saniter elemek megfelelő számban és elosztásban biztosítják a jó oxigénellátást. Ezek bármelyikének meghibásodása számottevő változást okozhat a tisztítás folyamatában. Ez esetben a sérült elem mielőbbi kicserélésére van szükség.

A meghibásodott saniter ellem cseréjét az üzemelés holt időszakában, a reaktor leürítése esetén lehet elvégezni. Ez időszak alatt a másik 3 db. reaktor veszi át a többletterhelést és biztosítja a szennyvizek tisztítását. A hiba megszűnte esetén a kiesett reaktort ismételten üzembe kell helyezni.

4.4. Az automatikai rendszer meghibásodása okozta üzemzavar:

A tervezett szennyvíztisztító berendezés automatikus működtetését PLC vezérlésű automatikai elemek biztosítják. Ezek meghibásodása esetében a PLC tartalék egységekkel lehet a hibát elhárítani. Ennek eredménytelensége esetén bármelyik gépészeti berendezésnél lehetőség van a kézi működtetésre való átállásra. A kezelő személyzet gyakoribb ellenőrzésével a berendezés - a hiba kijavításáig - minőség romlás nélkül üzemeltethető.

4.5. Káros (mérgező) szennyvizek okozta üzemzavarok:

A betervezett szennyvíztisztító berendezés aerob eleveniszapos biológiai tisztítási folyamatok alapján működik. Ebből eredően minden olyan szennyvíz, amely az aerob élőszervezeteket elpusztítja, vagy életfunkciójukat gátolja, káros hatású a tisztítási folyamatra.

A szennyvíztisztító telepre esetlegesen behordott olajos, extrém magas zsírtartalmú, mérgezőanyag tartalmú (pl. galván szennyvizek), erősen savas, vagy lúgos kémhatású, magas só koncentrációjú, magas klórtartalmú, magas szerves oldószer tartalmú, stb. szennyvizeknek a tisztító berendezésre való feladását meg kell akadályozni. Az észlelést követően a fogadó és átemelő műtárgyból a káros hatású szennyvizet szippantó gépkocsikkal el kell távolítani és veszélyes hulladék elhelyező telepre kell szállítani.

Amennyiben a káros szennyvizek a reaktorra már feladásra kerültek és a biológiai szervezeteket elpusztították, úgy a reaktor leürítésével (szippantó gépkocsikkal történő elszállítással) a reaktort újra be lehet dolgozni. Ennek menetét a későbbiekben ismertetjük.

5.   A BETERVEZETT VEGYSZERADAGOLÁS BIZTOSÍTÁSA ÉS 			MENNYISÉGI  MEGHATÁROZÁS:

A szennyvíztisztítási technológia a berendezés kezelésén túlmenően különböző kémiai folyamatok biztosítását is szükségessé teszi. Az ezek lezajlását elősegítő vegyszerek elkészítése (hígítása, feloldása) és beadagolása a kezelő feladatát képezi.

Hipó oldat beadagolása:  (csak külön előírás, ill. járványveszély esetén)

A beadagoláshoz klórgáz oldatot használunk 5 g/m3 szabadklór biztosítás 	       figyelembevételével.

A ciklusonként szükséges igény 0,28 kg, míg a napi igény teljes

terhelés esetén: 2,75 kg  felhasználást jelent.

Az adagoláshoz ProMinent BETA BT 4b 0220 adagolót használunk.

Vas-III klorid adagolás:

Az SBR típusú szennyvíztisztító berendezés tisztítási technológiájából eredően a foszfor kb. 50-60 %-át biológiai úton távolítja el, így az utókicsapatásos foszformentesítést már csak kis mennyiségű vegyszeradagolás mellett kell végezni. A biológiailag tisztított vízhez vas vegyület, pl. vas III. klorid ill. unifloc, perfloc, stb. adagolást tervezünk.

A szennyvíztisztító telepre érkező csatornán levezetett kommunális szennyvizek elkeveredése során a nyers szennyvíz várható foszfor tartalma 15 g/m3 érték körül várható. A biológiai tisztítás ezt várhatóan 6 g/m3 értékre csökkenti.

A megfelelő foszforcsökkentéshez Fe3+: P2+ 2:1 tömegarányt figyelembe véve az 6,0 g/m3 foszfor kifogásához 12 g/m3 vasiont kell adagolni.

FeCl3 x 6H2O alkalmazásával 12 g vasion 58,0 g vas III. kloridban van. A biztonság növelése érdekében 60 g/m3-es adagolást terveztünk.

40 %-os vas III. klorid oldattal számolva ez 150,0 ml oldatban lesz benne. Ez órai csúcsértéknél 3,45 kg-ot ill. 8,64 litert jelent.

Naponként kell 33 kg  ill. 82,5 liter vas III. klorid oldat.

Adagolóként ProMinent BETA BT 4b 0220 típusú berendezést használunk.

6.    PRÓBAÜZEMI VIZSGÁLATOK TERVEZÉSE

A próbaüzem alatt álló szennyvíztisztító berendezés fokozatos bedolgozását, majd tisztítási hatásfokát laboratóriumi mérésekkel kell ellenőrizni. A laboratóriumi méréseknek ki kell terjedni a szennyvizek fizikai, kémiai és bakteriológiai vizsgálataira.

6.1. Helyszíni vizsgálatok:

- Naponta:  	a nyers szennyvízből,	és az egyes reaktorokból iszaptérfogat mérést, vízhőmérséklet, oldott oxigén és pH mérést kell végezni, melyek egy részére a beépített mérőműszerek hivatottak.

6.2 Laboratóriumi vizsgálatok

6.2.1. Mintavételi helyek:

- Nyers szennyvíz

- Tisztított víz

A mintavételek, vizsgálatok gyakorisága:

- Kéthetente: 	egy alkalommal, mindig más és más napon tetszőleges 						időpontban pontmintát kell venni a mintavételi helyekről és 					azokból a később leírt vizsgálati sort kell elvégezni.

- A próbaüzem utolsó három hónapjában havonta:

egy alkalommal 24 órán keresztül 2 óránkénti gyakorisággal 	pontmintákat kell venni a mintavételi helyekről és teljes 	vizsgálatot kell végezni.

Vizsgálandó paraméterek:

Fizikai vizsgálatok:

- lebegőanyag tartalom

Kémiai vizsgálatok:

- KOI

- BOI5

- Ammónium ion

- Összes nitrogén és szerves nitrogén

- Összes foszfor

- Nitrit ion

- Nitrát ion

- pH

- Anionaktív detergens

- Zsír és olaj

- Szabad aktív klór (csak a tisztított szennyvízből fertőtlenítés esetén)

6.2.2. Mintavételi hely:

- Puffer tároló szennyvize

A mintavételek, vizsgálatok gyakorisága:

- Havonta: 	egy alkalommal, mindig más és más napon tetszőleges 						időpontban pontmintát kell venni.

Vizsgálandó paraméterek:

Fizikai vizsgálatok:

- lebegőanyag tartalom - izzítási maradék

- iszapindex

- összes szárazanyag - izzítási maradék

Kémiai vizsgálatok:

- Kénhidrogén

- Szulfitok

6.2.3. Mintavételi hely:

- SBR reaktorok

A mintavételek, vizsgálatok gyakorisága:

- Kéthetente: 	egy alkalommal, mindig más és más napon tetszőleges 						időpontban pontmintát kell venni.

Vizsgálandó paraméterek:

Fizikai vizsgálatok:

- lebegőanyag tartalom - izzítási maradék

- iszapindex

- összes szárazanyag - izzítási maradék

6.2.4. Mintavételi hely:

- Stabilizált és víztelenített iszap

A mintavételek, vizsgálatok gyakorisága:

- A próbaüzem utolsó előtti hónapjában

Vizsgálandó paraméterek:

- A szennyvíziszap elhelyezéséhez a vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások szerinti teljes körű iszap vizsgálat és minősítés.

7.    A PRÓBAÜZEMI ADATOK NYILVÁNTARTÁSA

7.1. Próbaüzemi napló:

A próbaüzem megkezdése előtt egy erre a célra rendszeresített kétpéldányos üzemi naplót kell vezetni. Ebben a naplóban rögzíteni kell a próbaüzemeltetés alatt folyamatosan mért adatokat, észleléseket, gépészeti, villamossági problémákat.

7.2. Laboratóriumi mérési eredmények dokumentálása:

A próbaüzemi tervben rögzített laboratóriumi ellenőrzési ütemnek megfelelően a laboratórium által elkészített vizsgálati lapot a próbaüzemi napló mellékleteként, időrendi sorrendben kell tárolni.

7.3. Technológiai utasítások:

A laboratóriumi vizsgálatok értékelése után a technológiai változtatásokra az utasításokat a próbaüzemi naplóban kell rögzíteni olyan részletességgel, hogy abból a technológiai szakvélemény és a végleges kezelési utasítás elkészíthető legyen.

A betervezett tisztítási technológia megfelelő üzemeltetés mellett alkalmas az ismertetett minőségű szennyvizeknek a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletében szereplő technológiai határértékek, ill. a 2. sz. melléklet 2. Egyéb védettségi területi kategóriára előírt határértékek szerinti tisztításra.

7.4. Ideiglenes kezelési és karbantartási utasítás:

A próbaüzemet a tervező vállalat által elkészített "Ideiglenes kezelési és karbantartási utasítás" alapján kell lefolytatni.

Amennyiben a próbaüzem során bizonyítást nyer, hogy az ideiglenes kezelési és karbantartási utasításban rögzítettek módosításra szorulnak, a javasolt változtatásokat a próbaüzemi naplóba be kell vezetni.

7.5. Munkavédelem, biztonságtechnika, tűzvédelem:

A próbaüzemeltetés folyamán az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai rendeleteket, utasításokat a próbaüzem kezdetétől maradéktalanul be kell tartani.

A próbaüzemet végző dolgozókat az üzemelést végző illetékes művezetőnek vagy telepvezetőnek kell kioktatni.

8.   A PRÓBAÜZEM LEZÁRÁSA

A próbaüzemi utasításban rögzített folyamatos próbaüzemeltetési idő letelte után 15 napon belül a próbaüzemet végző szervnek le kell zárnia a próbaüzemi naplót, el kell készítenie a próbaüzemeltetési szakvéleményt, a végleges kezelési utasítást.

A sikeres próbaüzem után a létesítményre vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.

9.   A BERENDEZÉS PRÓBAÜZEMI BEJÁRATÁSA

A betervezett szennyvíztisztító berendezés aktív iszapos reaktorokból álló eleveniszapos biológiai rendszer, melynek próbaüzemeltetése során el kell végezni annak bedolgozását.

A berendezés bejáratása, bedolgozása az érkező nyers szennyvíz minőségétől, valamint a külső környezeti hőmérséklet alakulásától függően hosszabb-rövidebb időt  vesz igénybe.

A próbaüzemet tiszta vízzel kell kezdeni, amikor is valamennyi műtárgyat tiszta vízzel töltünk fel. A feltöltést követően bekapcsoljuk az automatikai irányító rendszert, amely részben működésbe, részben üzemállapotba hozza a gépészeti berendezéseket.

Elsősorban folyamatos üzembe kell helyezni a működtető gépeket, a légfúvót, a szivattyúkat. Tiszta vízzel a beadott programnak megfelelően végig visszük az egy ciklusidőre eső fázisokat (feladás, levegőztetés, ülepítés, leürítés).

A tiszta vizes próbaciklus leteltével megkezdjük a közcsatornán összegyűjtött kommunális szennyvizek átemelő szivattyúval történő feladását a reaktorba. Kezdetben a szennyvíz feladását úgy szabályozzuk, hogy ciklusonként csak kb. 20 m3 mennyiségű szennyvíz kerüljön a berendezésre. A mielőbbi bedolgozás biztosítása érdekében egy már üzemelő szennyvíztisztító telepről 4 szippantó gépjármű mennyiségű (40 m3) eleveniszapot szállítunk a szennyvíztisztító telepre, melyet bejuttatunk a bedolgozandó reaktorba.

Ezzel a terhelési értékkel működtetjük a reaktort egy hét időtartamig, majd a feladott szennyvízmennyiséget ciklusonként 40 m3-re növeljük. Közben laboratóriumi vizsgálattal ellenőrizni kell a berendezésben lévő és elfolyó szennyvizek minőségét, valamint az eleveniszap mennyiségét és szerkezetét. Amennyiben a reaktorban lévő eleveniszap koncentráció elérte az 5 kg/m3 értéket,  úgy a reaktort a tervezett 57,6 m3/ciklus terhelési értékkel működtetjük. Ha a szükséges eleveniszap koncentráció nem éri el a tervezett értéket, úgy a ciklusonkénti szennyvízmennyiséget 40 m3-ről 50 m3 értékre növeljük, és ezzel mindaddig működtetjük, míg az eleveniszap koncentráció az 5 kg/m3 értéket eléri. Ezt követően a reaktort a tervezett terheléssel működtetjük.

Ha a mért értékek megfelelnek, úgy a reaktor működtetését a tervezett terheléssel és üzemmóddal folytatjuk tovább a 6 hónapos próbaüzem leteltéig.

Közben a betervezett időközönként újabb laboratóriumi vizsgálatokat végzünk az üzemállapot és a vízminőségek kontrollálása érdekében.

Amennyiben a tervezett szennyvízterhelés mellett a tisztítóberendezés üzembiztosan és jó hatásfokkal üzemel, úgy a próbaüzemet lezárjuk.

A próbaüzem lezárását követően üzembe helyezési eljárást kell összehívni, és meg kell kérni a vízjogi üzemeltetési engedélyt.

Szentes, 2013. május hó.

Nádudvari József			 			                               technológiai tervező

VZ/06/0334/H-2411/12